數位大顯操作說明書

1. 按鍵說明 ：

下鍵    上鍵     無     設定鍵

(確定鍵)

※參數修改後,皆需按SET鍵儲存設定

2-1. 開機畫面(辨別輸入訊號/單位/及輸入範圍)

※請參考 主輸入訊號類型/代號

| (01)電源開啟時，全部LED及 7段顯示器亮起 | (02) 顯示版本代號 | (03) 顯示輸入類型 A1 = 0-10V 顯示輸入類型 A2 = 4-20mA 顯示輸入類型 K2 = K type 顯示輸入類型 P2 = PT100 |
| --- | --- | --- |

| (04) 顯示目前設定上限範圍 uP = (49.9℃ , 99.9%) | (05) 顯示目前設定下限範圍 nP = ( 0℃ , 0%) | (06) 無訊號時，顯示畫面 輸入類型4-20mA，顯示nnn 輸入類型0-10V ，顯示0 輸入類型K 、PT100，顯示inEr |
| --- | --- | --- |

2-3. 主輸入訊號類型/代號

| 主輸入類型 | 參數 | 範圍 | 代號(輸入值) |
| --- | --- | --- | --- |
| K type | K1 | 99 ℃ | 0 |
|  | K2 | 99.9 ℃ | 1 |
|  | K3 | 99 ℉ | 2 |
|  | K4 | 99.9 ℉ | 3 |
| PT100 | P1 | 99 ℃ | 4 |
|  | P2 | 99.9 ℃ | 5 |
|  | P3 | 99 ℉ | 6 |
|  | P4 | 99.9 ℉ | 7 |
| 0-10V /0-5V /2-10V | A1 | 99.9 | 8 |
| 4-20mA | A2 | 99.9 | 9 |
| RS485輸入 (SV秀輸入值) 通訊位址為0 | S1 | 99.9 | 10 |

- 修改主輸入類型參數 ,亦需同步修改硬體。

- 需與參數uP、nP、dG搭配修改

2-2.錯誤訊息

| PV (顯示畫面) | 訊息說明 |
| --- | --- |
| 代碼 | 四位數 | 三位數 |  |
| InEr |  |  | 1.參數【tP= K1、K2、P1、P2】 無訊號顯示 2.參數【tP= A1、A2】 輸入訊號過大/異常電力輸入 |
| nnnn |  |  | 1.參數【tP= A2】4-20mA 沒有訊號顯示 2.參數【iH】輸入訊號過低 3.參數【iL】輸入訊號過低 |
| 0 |  |  | 1參數【tP= A1】0-10V 沒有訊號顯示 |
| UUUU |  |  | 1.訊號範圍超過高限 2.參數【iH】輸入訊號過高 3.參數【iL】輸入訊號過高 |

3. 警報模式 (參數Ad 與 參數AL)

※ 警報為選購功能(需增加/修改硬體)

4. 階層(Level)與操作說明：

4-1.SET鍵按住5秒進入第一層(用戶層)

| 參數 | 通訊位址 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV |  | 25 |  | 實際顯示值 |
| SV |  | 0 | 0 | 設定值 |
| AL |  | 1 | 1.0 | 警報設定值 ※警報(接點)功能為選購功能 |
| HP |  | 2 | 0 | 實際值(PV) 高點補償(百分比調整) ※建議搭配訊號產生器做校正 小數點1位時 ,輸入值50 約 5℃ |
| LP |  | 3 | 0 | 實際值(PV) 低點補償(位移調整) 小數點1位時 ,輸入值50 約 5℃ |

4-2. 按住SET鍵~同時開機，PS設11，進入第三層(輸入層)

| 參數 | 通訊 位址 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS |  | 4 | 0 | 參數設定層開啟 |
| Ad |  | 5 | 11 | 請參考 警報模式說明 |
| tP |  | 6 | 0 | 請參考 主輸入訊號類型/代號 |
| dP |  | 7 | 0 | 小數點位置調整 |
| uP |  | 8 | 99.9 | 實際值(PV)高點限制 | ※依客戶需求為準 |
| nP |  | 9 | 0 | 實際值(PV)低點限制 |  |
| iH |  | 10 | 3959 | 輸入訊號4-20mA /0-10V/2-10V 高點校正值調整 | ※每台出廠值皆不同 需搭配訊號產生器校正 ※若LED顯示器為三位數 則看不到千位數字/負號 |
| iL |  | 11 | -260 | 輸入訊號4-20mA /0-10V/2-10V 低點校正值調整 |  |
| oH |  | 12 | 3320 | 再傳送輸出訊號高點校正值調整 | ※每台出廠值皆不同 需搭配訊號產生器校正 ※若LED顯示器為三位數 則看不到千位數字/負號 |
| oL |  | 13 | 300 | 再傳送輸出訊號低點校正值調整 |  |
| id |  | 14 | 2 | RS485通訊機號 |
| bU |  | 15 | 0 | RS485通訊鮑率 單一N_81 RTU格式 拾位數 個位數 10=有MODBUS 00=無MODBUS 10= 9600 11= 19200 12= 38400 |

※再傳送輸出、RS485通訊功能為選購功能(需增加/修改硬體)

4-3.按住SET鍵~同時開機，PS設12，進入第五層(原廠設定層)

| 參數 | 通訊位址 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| bt |  | 16 | 5 | 濾波 |
| tH |  | * | 4922 | K高點校正值 ※每一台的出廠值皆不同 |
| tL |  | * | 105 | K低點校正值 ※每一台的出廠值皆不同 |
| ct |  | * | 0 | 常溫 |
| PH |  | * | 5000 | PT高點校正值 ※每一台的出廠值皆不同 |
| PL |  | * | 0 | PT低點校正值 ※每一台的出廠值皆不同 |
| dG |  | * | 3 | 顯示位數 (2-4位) ※需同步修改硬體 |
| ur |  |  | 23 | 恢復原廠設定值 輸入”0”即清除所有參數恢復原廠設定值 ※注意恢復原廠設定值非出廠值 |