數位傳統說明書

KC-671N                KC-871N

一、開機畫面(辨別輸入TYPE及輸入範圍)

①開機畫面   ②輸入類型   ③輸入範圍    ④常溫

二、更改參數說明

★開機~按住單一按鍵60秒以上 ；功能如下:

三、原廠設定值

| 階層 | 參數 | 出廠值 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一層 | AT |  | no | 自動演算 |
|  | AL1 |  | 0 | 警報設定值 |
| 第二層 | P-1 |  | 3.0 | 比例帶時間 |
|  | I-1 |  | 120 | 積分時間 |
|  | D-1 |  | 30 | 微分時間 |
|  | HYS |  | 1 | 輸出不感帶(±偏差值) |
|  | CY1 |  | 10 | 工作周期 10秒 REYLAY 1秒 SSR 0秒 4-20MA |
|  | LOK |  | 0 | 階層開放鎖定 |
| 第三層 | INPT |  | K2 | 主輸入類型 (參考五) |
|  | INLO |  | 0 | 輸入信號AN-低點調整 |
|  | INHI |  | 500 | 輸入信號AN-高點調整 |
|  | PVLO |  | 0 | PV低點限制 |
|  | PVHI |  | 400 | PV高點限制 |
|  | DP |  | 0 | 小數點位置調整 |
|  | COLO |  | 300 | 輸出4MA低點調整 |
|  | COHI |  | 60 | 輸出20MA高點調整 |
|  | PVOS |  | 0 | PV低點補償 |
|  | ALD |  | 0 | 警報模式(參考四) |
|  | Id |  | 2 | 通訊機號 |
|  | BUD |  | 9600 | 通訊鮑率 |
|  | SPT |  | 0 | MODBUS通訊協定 |
|  | SF |  | 300 | 輸出濾波 |
|  | FIT |  | 5 | PV濾波 |
|  | SFD |  | 0 | 輸出延遲 |

四、警報模式說明  ALD=0   出廠無警報功能

▲:SV    △:AL1 (警報設定值)

五、主輸入類型 INPT 及溫度範圍對照表

| K | K1 | 0 ~ 99.9 | K2 | 0 ~ 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J | J1 | 0 ~ 99.9 | J2 | 0 ~ 400 |
| PT100 | DP1 | 0 ~ 99.9 | DP2 | 0 ~ 400 |
| 4-20MA | AN1 | 0 ~ 99.9 |  |  |
| 1-5V | AN2 | 0 ~ 99.9 |  |  |